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	1
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司绥棱经营部绥棱加油站甲醇改造
项目
	黑龙江省绥化市绥棱县怡馨园街2号
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司
	黑龙江鼎灿生态环境科技有限公司
	建设总占地面积4061.96㎡，本次新增甲醇销售，在原有站区内进行改建，不新增占地。本项目将原03#汽油罐进行清罐及清管，油气浓度检测合格后进行改造，03#汽油罐改为甲醇（M100）储罐。清洗1台双枪单油品汽油加油机（J04），改造为双枪单油品甲醇加注机。拆除03#汽油罐和J04加油机原有汽油管道，新建03#储罐的卸液管道、卸料气相回收管道、通气管道、出液管道及加注气相回收管道，出液管道采用双层不锈钢管，其余管线采用单层不锈钢管。03#储罐的液位仪探棒、卸油防溢阀等均更换为耐醇型。新建甲醇过滤器及防渗操作井，防撞柱移位重新安装1套。新建一个2孔密闭卸油口箱，更换2个不锈钢法兰DN700，恢复油罐操作井内加油管线渗漏检测。项目总投资38.73万，环保投资8.7万。

	①甲醇卸液、储存和加注时排放的废气，采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。②应建立气相回收施工图纸、气相回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案。③应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。④气相回收系统应采用标准化连接。⑤在进行气相回收系统设计和施工时，应将设备管线预先埋设。⑥应采用浸没式卸液方式，卸液管出液口距罐底高度应小于200mm。⑦卸液和气相回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。⑧连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。⑨排气管阀门应保持常开状态。⑩连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。⑪卸液时应保证卸液气相回收系统密闭。⑫卸液后应先关闭与卸液软管及气相回收软管相关的阀门，再断开卸液软管和气相回收软管。⑬所有影响储液密闭性的部件，包括气相管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，气相泄漏浓度满足气相回收系统密闭点位限值要求。⑭埋地油罐应采用电子式液位计进行储罐密闭测量。⑮气相回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。⑯加注软管应配备拉断截止阀，加注时应防止溢液和滴液。⑰本项目气相管线覆土、地面硬化施工之前，应检测液阻。⑱通气管排气口距地平面高度不应小于4m，排气口设阻火器。⑲废气处理装置回液管横向地下油罐的坡度不应小于1%。废气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。
项目应选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声；泵类设备应按要求进行安装，做好动平衡，减少振动的发生；应做好加注机的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态，从而降低噪声的产生；加油站入口处应设置限速标志以及禁止鸣笛标志，使出入加油站的车辆减速慢行，从而降低交通噪声对周围环境造成的影响。
废耐醇玻纤折叠滤芯收集后暂存于危废贮存库，由中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化销售分公司委托有资质单位处置。
	



